ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu	: Tehlikeli Atık Ara Depolama

İlgili Yönetmelik		: Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

| İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar |  | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tesiste giriş, atık kabul bölümü, kantar, büro, araç parkı ve depolama alanı bulunmalıdır. |  |  |
| 2 | Tesis girişinde atı içerisinde radyoaktif tespiti için radyasyon paneli bulunmalıdır. |  |  |
| 3 | Tesis etrafı yetkisi olmayan insanların tesise girişlerinin engellenmesini sağlayacak şekilde çit veya duvarla tamamen çevrilerek izole edilmelidir. |  |  |
| 4 | Tesisin toplam kapalı alanı en az 1000 m2, tek katlı ve tavan yüksekliği en az 5 m olmalıdır. |  |  |
| 5 | Tesiste bulanan açık ve kapalı alanlardaki yüzey donma-çözülme, aşınma, asidik, bazik ve benzeri kimyasallara dayanıklı yüksek durabiliteli en az 25 cm sızdırmaz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılmalıdır. |  |  |
| 6 | Tesis tabanında atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayrı toplama mekanizması bulunmalıdır. |  |  |
| 7 | Atık taşıyan borular ve depolama konteynerleri yer üstüne yerleştirilmelidir. |  |  |
| 8 | Tesiste yangın söndürme sistemleri, konteyner ve kaplar ile dökülmelere karşı yüzey temizleme sistemleri bulunmalıdır. |  |  |
| 9 | Tesis depolama alanı ve komşu alanlar arasındaki duvarlar ve kapılar tuğla, beton gibi yanmayan malzemeden inşa edilmeli ve yangına en az 60 dakika dayanacak özelliğe sahip olmalıdır. Binadaki kapılar, pencereler ve havalandırma gereçleri de duvarlarla aynı dayanıklılığa sahip olmak zorundadır. |  |  |
| 10 | Tesiste iki kapalı alan arasındaki mesafe asgari 3 m olmalıdır. (Tek kapalı alan olması halinde bu şart aranmaz) |  |  |
| 11 | Tesis depo binasının çatısı rüzgarla yayılan yangına karşı en az 30 dakika dayanabilecek malzemeden yapılmalıdır. |  |  |
| 12 | Tesiste atıksu arıtma tesisi bulunmalıdır |  |  |
| 13 | Tesis girişi, açık ve kapalı alanlar da dahil olmak üzere tüm birimlerde işaretlemeler ve etiketlemeler standartlara uygun olarak yapılmalı ve ilgili yerlere uygulama talimatları ve uyarı levhaları asılmalıdır. |  |  |
| 14 | Tesiste acil durum araçlarınca kullanılabilecek, birbirinden mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirilmiş asgari iki giriş kapısı bulunacaktır |  |  |
| 15 | Tesiste laboratuar, elektrik ve mekanik altyapısı, gazların patlama riski, yanıcı sıvıların ve paslandırıcı/aşındırıcı atıkların bulunması göz önüne alınarak standartlara uygun olarak düzenlenecektir. |  |  |
| 16 | Tesisin elektrik malzemesinin statik ısınma ve çalışması sonucu çıkardığı ark ortamı nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek için elektrik tesisatında patlatmazlık malzeme kullanılması zorunludur. |  |  |
| 17 | İşletmede nem tayin cihazı, pH iyon-metre, kalorimetre, parlama noktası tayin cihazı, kül fırını, desikatör, buzdolabı, etüv, terazi ve muhtelif sarf malzemeleri bulunan bir laboratuar bulunmalıdır. |  |  |
| 18 | Ara depolama tesisinin mülkiyetinin tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiye ait veya en az 5 yıl süre ile kiralanmış olması gerekmektedir. (Entegre atık bertaraf tesisi içinde yer alan ara depolama tesisleri ile Organize Sanayi Bölgelerinde OSB yönetimi tarafından münhasıran veya başka bir tüzel veya gerçek kişilik ile ortaklaşa kurulan ara depolama tesisleri hariç) |  |  |